## Infos
Domaine d'application de la feuille de calcul "effets thermiques": La feuille de calcul "effets thermiques" permet de déterminer les distances d'effets pour chacun des seuils de 3, 5 et 8 kW/m² pour des feux d'hydrocarbures liquides de catégories B et C ainsi que pour des feux d'éthanol. Les distances d'effets sont calculées à partir du bord des flammes dans tous les cas de figure et sur la médiatrice de chacun des côtés considérés pour les feux de forme rectangulaire et quelconque. Ces distances d'effets sont arrondies à la demi décade supérieure. Elles ne peuvent être inférieures à 10 m. En effet, les résultats donnés en terme d’effets thermiques radiatifs sont généralement peu pertinents dans l’environnement proche de la flamme, pour lequel les effets liés au mode de transfert convectif ne peuvent être négligés. A noter que si la distance d'effet est inférieure à 10 m, il sera indiqué "Non pertinent" et que si les seuils de 3, 5 ou 8 kW/m² ne sont pas atteints, il sera indiqué "Non atteint". L'altitude de la cible peut être modifiée mais ne doit pas dépasser la hauteur de la flamme. Par ailleurs, un feu de bac peut être modélisé en précisant sa hauteur. La hauteur de liquide est définie comme étant égale à celle du bac. Paramètres d'entrée de la feuille de calcul "effets thermiques": Dans la feuille de calcul "effets thermiques", tous les paramètres sont fixés excepté les dimensions de la nappe en feu tels que: - Données météo : Humidité relative de l'air : 70 % Température : 15 °C Vitesse du vent : 5 m/s Masse volumique de l'air : 1,161 kg/m3 - Données produits : Le débit de combustion des hydrocarbures est assimilé à celui de l'essence et est pris égal à 0,055 kg/m² s. Le débit de combustion de l'éthanol est pris égal à 0,025 kg/m² s. Mode d'utilisation de la feuille de calcul: La feuille de calcul permet de calculer les distances d'effets thermiques pour trois différentes formes de feux : circulaire, rectangulaire et quelconque. Les données d'entrée du calcul doivent être indiquées dans les cellules de couleur verte de l'onglet "Data". Pour le type de produit, il suffit de choisir éthanol ou hydrocarbure dans le menu déroulant. Pour la forme du feu, il suffit d'indiquer circulaire, rectangulaire ou quelconque à l'aide du menu déroulant. Ensuite, à chaque forme de feu, correspond une colonne dans laquelle doivent être renseignées les dimensions du feu. La hauteur de la cible peut ensuite être renseignée. Une hauteur de bac peut être indiquée dans le cas d'un feu de bac, sachant que le feu a lieu sur la surface supérieure du bac, et que les hauteurs de cible et de bac ont la même origine. Une fois, ces différentes cellules remplies, il suffit pour lancer le calcul de cliquer sur le bouton "CALCUL". Deux messages apparaissent permettant de ne pas faire d'erreur sur le type de produit et la forme du feu choisie : si l'utilisateur est d'accord avec ces messages, il suffit qu'il clique deux fois sur "oui". Un dernier message apparaît alors indiquant que les calculs sont terminés, il faut alors cliquer sur "OK". Les résultats de calculs sont contenus dans l'onglet "Resultats": ils correspondent à la longueur de flamme, à l'inclinaison de la flamme ainsi qu'aux distances d'effets pour les seuils de 3, 5 et 8 kW/m². A titre d'information, l'onglet "Graph_FluxRad" présente l'évolution sous forme graphique du flux radiatif en fonction de la distance d'éloignement du front de flamme. A noter que la feuille de calcul peut être initialisée en cliquant sur le bouton "Initialisation de la feuille de calcul", toutes les cellules de données d'entrée et de résultats deviennent alors vierges exceptées la hauteur de cible et la hauteur du bac qui par défaut sont définies respectivement à 1.5 m (hauteur d'homme) et 0 m. Un message indique à l'utilisateur qu'il peut saisir de nouvelles données d'entrée (cliquez alors sur "OK" ).
Attention pour l'application aux cuvettes de forme quelconque: Dès qu'un des angles intérieurs de la cuvette de forme quelconque est largement supérieur à 90° et suivant où est située la cible, la feuille de calcul ne peut plus s'appliquer. En effet, dans les cas présentés sur le schéma ci-contre, la cible ne perçoit pas seulement le rayonnement du front de flamme situé en face d'elle mais également celui du ou des fronts de flamme qui se trouvent à côté. Or, le modèle de cette feuille de calcul ne permet de considérer qu'un seul front de flamme à la fois. Dans ces conditions, il s'avère nécessaire d'utiliser un autre outil de calcul pour déterminer les distances d'effets.
Exemples de cuvettes de forme quelconque dont au moins l'un des angles intérieurs est largement supérieur à 90°
Cuvette en L
270°
Cuvette en forme de pentagone
Angles >> 90°
Angle >> 90°

## Data
Caractéristiques du feu
forme du feu (circulaire, rectangulaire ou quelconque)
type de produit
Si le feu est rectangulaire, donner la longueur et la largeur du feu | Si le feu est de forme quelconque, donner le périmètre, la surface du feu ainsi que la (ou les) longueur(s) de front de flamme sur la(ou les)quelle(s) des distances d'effets doivent être calculées | Si le feu est circulaire, donner le diamètre du feu
Longueur (m) | Périmètre (m) | Diamètre (m)
0 | 0 | 0
Largeur (m) | Surface (m)
0 | 0
Longueur 1 (m)
0
Longueur 2 (m)
0
Longueur 3 (m)
0
Position relative de la Source et de la Cible par rapport au sol
Hauteur de la cible (m)
1.5
Hauteur du bac (m) Valeur nulle par défaut (feu de cuvette)
0
Note on D5: Cliquer sur la cellule pour voir apparaître le menu déroulant
Rappel : ce sont les cellules de couleur verte qu'il faut renseigner.

## Resultats
Longueur de flamme | inclinaison de la flamme | hauteur de la flamme (H_flammes)
(m) | (°) | (m)
Cas d'un feu circulaire de
Distances d'effets aux seuils de (m) | 3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²
Cas d'un feu rectangulaire de |  | Longueur | Largeur
Distances d'effets aux seuils de (m) | 3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²
Cas d'un feu de forme quelconque de |  | Longueur 1 | Longueur 2 | Longueur 3
Distances d'effets aux seuils de (m) | 3 kW/m²
5 kW/m²
8 kW/m²