|  | CONTROLE PERIODIQUE DE CERTAINES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION Fiche Question/Réponse |
| --- | --- |
| Direction générale de la prévention des risques Bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et de la pollution des eaux | Référence | Thème | Statut |
|  | IR_190306_1435 | Tuyauterie double enveloppe | Cadre réservé à l’Administration 1. Rédaction = BM 2. Validation = HH 3. Approbation = PM SRT / 19/03/2019 |

| Rubrique(s) principale(s) concernée(s) : | 1435 |
| --- | --- |
| Rubrique(s) secondaire(s) susceptibles d’être concernée(s) : | 4734 |
| Mots-clés : | Tuyauterie double enveloppe |
| Arrêté de prescriptions générales concerné (date) | Arrêté du 15/04/2010 |
| Article concerné (référence) | 4.10.2 |

Question :

Nous avons jugé non conforme (NCM) le point 4.10.2 de la rubrique 1435 concernant la présence et le suivi du point bas car l’établissement n’en était pas équipé (ni de tuyauterie double enveloppe) alors que déclaré après le 21 novembre 2008.  La société ayant réalisé cette installation a indiqué à l’exploitant que ce point était levé car un délai supplémentaire avait été donné lors d’une réunion par le MEEDAAT en mars 2009 (Ci-dessous courrier de la société et mail de la réunion). Comment devons-nous considérer ce point de contrôle : le délai supplémentaire (au 30/06/2009) est-il réellement à prendre en compte ou devons-nous maintenir la non-conformité majeure ?

Réponse :

Selon l’annexe IV de l’arrêté ministériel du 19/12/2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) dans sa version initiale, le point 4-10-2 de l’annexe I était applicable aux installations existantes et déclarées après le 4 août 2003, à sa date de publication augmentée de 6 mois (soit au plus tard le 30/06/2009).

Le point 4-10-2 stipule que « Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé. » Selon les conditions d’application de l’arrêté du 18 avril 2008 définies par son article 22, les prescriptions de l’article 14 portant sur le caractère double enveloppe des tuyauteries et l’obligation d’un point bas sont applicables uniquement aux nouvelles installations à la date de publication augmentée de 6 mois (soit à compter du 21/11/2008).

Dans le cadre de la création de la rubrique 1435, l’arrêté ministériel du 15/04/2010 reprend en partie les prescriptions de l’arrêté du 19/12/2008.

En ce qui concerne les prescriptions applicables aux tuyauteries notamment, les prescriptions et modalités d’application aux installations existantes sont restées inchangées. Ainsi, le point 4-10-2 de l’annexe I de cet arrêté renvoie également à l’arrêté ministériel du 18 avril 2008 et précise explicitement dans les points de contrôle que cela concerne uniquement les installations déclarées après le 21/11/2008.

En conséquence, dans la mesure où l’installation visée par le contrôle a été déclarée après le 21/11/2008, la non-conformité soulevée doit être maintenue.