|  | CONTROLE PERIODIQUE DE CERTAINES INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION Fiche Question/Réponse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction générale de la prévention des risques Bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et de la pollution des eaux | Référence | Thème | Statut |
|  | IR_200930_2910_aménagement particulier 14/09/2021 | Définition d’une chaufferie | Cadre réservé à l’Administration 1. Rédaction = 2. Validation = 3. Approbation = |

| Rubrique(s) principale(s) concernée(s) : | 2910 |  |
| --- | --- | --- |
| Rubrique(s) secondaire(s) susceptibles d’être concernée(s) : | / |  |
| Mots-clés : | Sas chaufferie |  |
| Arrêté de prescriptions générales concerné (date) | 03/08/2018 |  |
| Article concerné (référence) | 2.15 |  |

Question :

Extraits de l’arrêté du 03/08/2018 :

Définitions

" Chaufferie " : local comportant des appareils de combustion sous chaudière ;

2.15. Aménagement particulier

La communication entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et d'autres locaux, si elle est indispensable, s'effectue par un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure.

Objet du contrôle :

- En cas de communication, présence d'un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant des gaz et d'autres locaux.

Dans le cadre d’un contrôle, les faits suivants ont été rencontrés :

Présence d’un local chaufferie comportant une partie avec une chaudière alimentée au gaz, et une autre partie avec une chaudière alimentée au bois.

Pour les besoins de l’exploitation, les 2 parties ont été séparées par une cloison (avec une porte) qui participe à la propreté des locaux. Cette cloison est en béton et la porte est métallique.

Chaque partie possède son propre accès depuis l’extérieur.

Voici donc les 2 questions qui se posent :

1/ quel local ou quels locaux sont à considérer comme le local chaufferie ? (est-ce que les 2 locaux réunis forment le local chaufferie ou est-ce que les 2 locaux sont des locaux chaufferie indépendants ?)

2/ dans le cas de la mise en place d’une cloison « de propreté » entre la partie gaz et la partie bois, avec une porte de passage pour faciliter l’exploitation des locaux, un sas répondant aux critères de l’article 2.15 doit-il être mis en place ?

La position de Bureau Veritas Exploitation est de considérer que les 2 locaux réunis sont à considérer comme le local chaufferie. La cloison n’est présente que pour limiter la propagation de poussières entre les 2 chaudières. Ainsi nous considérons que le sas tel que défini au point 2.15 n’est pas obligatoire.

Validez-vous notre position ?

Réponse :

1/ Le local chaufferie est composé des 2 locaux réunis : local comprenant l’appareil de combustion au gaz naturel et local comprenant l’appareil de combustion à la biomasse.

2/ Le local chaufferie étant composé des 2 locaux réunis, il n’est pas nécessaire que la communication entre les 2 locaux comprenant les appareils de combustion se fasse par un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure.

Si les locaux comportant des appareils de combustion gaz naturel et biomasse donnent eux-mêmes sur un autre local, alors la présence d’un sas sera nécessaire pour chaque local (mais pas entre les 2 locaux).