Annexe 6 : Cahier des charges type toxique
Pour utiliser ce cahier des charges type, il est recommandé de se reporter à la « Note d’aide à la rédaction d’un cahier des charges d’une étude technique préalable de mesures alternatives » dont il est une annexe.

Étude technique préalable de mesures alternatives :
Effet toxique
[préciser le nom du plan de prévention des risques technologiques]

Cahier des charges

Maître d’ouvrage :
[préciser le nom de l’entreprise riveraine maître d’ouvrage]

NOTA à l’attention des lecteurs :
- Ce document est un modèle de cahier des charges reprenant les grandes étapes à suivre pour réaliser une étude technique préalable de mesures alternatives. Les mesures à étudier et le contenu de l’étude technique préalable dépendent cependant fortement du contexte propre à chaque entreprise. Il est donc indispensable que chaque entreprise adapte le contenu de ce cahier des charges à sa situation particulière.
- Les textes encadrés sur fond gris sont des commentaires d’aide à la rédaction du cahier des charges, ils ne doivent pas figurer sur la version finale du cahier des charges.
- Les textes encadrés sur fond blanc sont des tranches optionnelles qui peuvent être intégrées ou non dans le cahier des charges suivant le niveau d’accompagnement souhaité par l’entreprise riveraine.

# Contexte
Le plan de prévention des risques technologiques [préciser le nom du plan de prévention des risques technologiques et sa date d’approbation] élaboré conformément à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et la prévention des dommages, a pour objectif de protéger les personnes par la maîtrise de l’urbanisation future et par l’action sur l’urbanisation existante autour des sites Seveso Seuil haut.
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] est située dans le secteur [préciser le secteur de mesure foncière définie par le règlement du PPRT applicable].
Suite à l’ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques, pour les biens autres que les logements, le préfet peut substituer à la mesure foncière prévue par le PPRT, la prescription de mesures alternatives permettant d’assurer la protection des personnes :
Article L515-16-6 du code de l’environnement :
« Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu’au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, et pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut prescrire au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
Ces mesures sont prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I de l'article L. 515-19-1 qui seraient engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.
Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L.515-8 , qui valent alors servitudes d’utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d’urbanisme applicable, dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l’urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à indemnisation.
Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5 ne s'appliquent pas aux biens ayant fait l’objet des mesures mentionnées aux précédents alinéas. »
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] étant une entreprise riveraine, elle a donc la possibilité d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre des mesures alternatives à l’aide des tableaux définissants les critères permettant d’apprécier leur pertinence[1], en échangeant avec les services de l’État et/ou l’exploitant du site à l’origine des risques si nécessaire. Si elle souhaite ensuite proposer la mise en œuvre de telles mesures, elle doit effectuer une étude technique dite « étude technique préalable » justifiant qu’elles apportent une « amélioration substantielle de la protection des populations », et permettant au préfet de prescrire les mesures le cas échéant.
[1] Cf annexe de la note technique du ministère de la transition écologique et solidaire du 07/11/2017 relative à la mise en œuvre des PPRT et plus particulièrement des mesures alternatives
En plus de l’étude technique préalable des mesures alternatives qui constitue la tranche ferme de ce cahier des charges, l’entreprise riveraine peut choisir de se faire accompagner pour réaliser une étude d’opportunité, c’est-à-dire identifier les mesures alternatives potentielles à partir de la note technique du 07/11/2017 et déterminer les mesures alternatives les plus « pertinentes » qui feront l’objet de l’étude technique préalable.
L’étude d’opportunité fait l’objet de 2 tranches optionnelles dans le présent cahier des charges. Elles peuvent aussi constituer une étude à part entière si l’entreprise souhaite disposer des résultats de ces étapes avant de décider de poursuivre ou non la démarche de mesures alternatives. Une autre solution peut consister à prévoir l’étude technique préalable en tranche conditionnelle à affermir selon les résultats de l’étude d’opportunité.
Une autre tranche optionnelle est prévue, il s’agit de l’étude de vulnérabilité des bâtiments qui sera réalisée en fonction du type de mesures alternatives envisagées.
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] est exposé à un toxique.
L’effet toxique est la conséquence du rejet accidentel de produit polluant sous la forme de nuage gazeux suite, par exemple à une rupture de la tuyauterie, à la destruction de réservoir de stockage ou à un incendie[2]. Il ne peut pas être qualifié indépendamment de la substance dispersée, car les différents produits n’ont pas tous les mêmes effets, à concentration égale, sur l’être humain.
[2] Voir fiche n°3 du Resiguide « Se protéger face aux risques industriels » pour la description des phénomènes
Un nuage toxique rejeté dans l’atmosphère peut s’étendre et se déplacer avec l’air suivant les conditions météorologiques. Il aura un effet sur l’individu s’il atteint la zone ou l’environnement où il se trouve. Le nuage toxique pénètre dans les bâtiments sous l’effet notamment du vent et de l’action de la ventilation des bâtiments, par toutes les ouvertures et les défauts d’étanchéité des constructions.
Les effets du nuage toxique sur l’être humain dépendent de la toxicité des produits émis, de leur concentration dans l’air et de la durée pendant laquelle la personne y est exposée. Pour chaque substance ou mélange, les concentrations à partir desquelles apparaissent les effets irréversibles, les effets létaux ou létaux significatifs, sont des seuils représentatifs de la toxicité d’un produit, ou d’un mélange.
L’effet toxique est caractérisé par un taux d’atténuation dépendant des produits concernés. Ce taux représente l’objectif de diminution de la concentration du nuage en substances toxiques entre l’environnement extérieur et l’intérieur des locaux afin que les personnes, en situation de confinement dans le local ne soient pas exposées à des effets irréversibles, pendant une durée de confinement de 2 heures maximum.

# Objet de l’étude
L’étude porte sur la réalisation :
- d’une étude d’opportunité ayant pour objet d’identifier les mesures alternatives envisageables et de déterminer parmi celles-ci les plus pertinentes ;
- d’une étude technique préalable des mesures alternatives retenues ayant pour objet de les décrire, de les pré-dimensionner et de justifier qu’elles apportent une « amélioration substantielle de la protection des populations ».
# Périmètre de l’étude
L’étude concerne l’ensemble des bâtiments du site [préciser le nom de l’entreprise riveraine] (autres que les logements) en secteur de délaissement ou d’expropriation ainsi que les espaces extérieurs associés.
Les phénomènes dangereux à prendre en compte ici sont ceux qui ont été identifiés par [préciser le nom du (ou des) exploitant(s) à l’origine des risques] dans les études de danger et retenus dans le PPRT.
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] est soumis à un effet toxique d’intensité [intensité de l’effet toxique SEI/SEL/SELS].
Les cartes présentant le site [préciser le nom de l’entreprise riveraine] et l’intensité de l’effet toxique auquel il est exposé sont jointes en annexe.
# Contenu de la prestation
La prestation compte plusieurs phases :
- Étude d’opportunité :
  - Tranche optionnelle 1 :
- TO1-1 : Identification des phénomènes dangereux impactant l’entreprise ;
- TO1-2 : État des lieux de l’entreprise ;
- TO1-3 : Identification des mesures alternatives potentielles ;

  - Tranche optionnelle 2 (TO2) : Sélection des mesures alternatives les plus « pertinentes » ;

- Étude technique préalable :
  - Tranche ferme – 1 (TF-1) : Description et pré-dimensionnement des mesures alternatives retenues ;
    - Tranche optionnelle 3 (TO3) : Étude de la vulnérabilité des bâtiments et des personnes ;
  - Tranche ferme – 2 (TF-2) : Évaluation de l’efficacité et du coût des mesures alternatives retenues ;
  - Tranche ferme – 3 (TF-3) : Rédaction de l’étude technique préalable.
Tranche optionnelle 1 : à retenir uniquement si l’entreprise riveraine souhaite être accompagnée d’un expert pour déterminer le type de mesures alternatives envisageables
## TO1-1 : Identification des phénomènes dangereux impactant l’entreprise

Dans la tranche optionnelle 1, l’identification des phénomènes dangereux a pour but d’identifier les critères permettant d’évaluer la pertinence des différents types de mesures alternatives envisageables en application des annexes de la note technique du 07/11/2017 et en particulier la dynamique des phénomènes.
Le prestataire devra identifier les caractéristiques des phénomènes dangereux toxiques impactant l’entreprise riveraine.
Il pourra s’appuyer sur les données fournies par l’industriel à l’origine des risques ou les services de l’État. Les principales informations nécessaires pour identifier les mesures alternatives potentielles sont :
- le type de phénomène (ruine de capacité, fuite alimentée, évaporation de nappe, fumées d’incendie) ;
- les zones d’intensité des effets toxiques ;
- les conditions météorologiques retenues (vitesse du vent notamment) ;
- la localisation des installations à l’origine des phénomènes dangereux toxiques.
Le prestataire déterminera également la dynamique des phénomènes dangereux impactant l’entreprise riveraine, en s’appuyant sur la note technique du 7 novembre 2017 et ses annexes.

## TO1-2 : État des lieux de l’entreprise

Dans la tranche optionnelle 1, l’état des lieux de l’entreprise riveraine a pour but d’identifier des critères/éléments permettant à l’étape TO1-3 et TO2 d’identifier des mesures alternatives potentielles et de sélectionner les mesures alternatives les plus « pertinentes ». Il s’agit en particulier de localiser les personnes au sein de l’entreprise et de déterminer si elles se trouvent à l’intérieur des bâtiments ou en extérieur.
Une évaluation plus complète du nombre de personnes exposées aux aléas sera réalisée dans la phase TF-2 afin de comparer l’exposition des personnes avant et après mise en œuvre des mesures alternatives.
Le prestataire devra identifier à l’état initial sans mise en œuvre des mesures alternatives :
- les usages des bâtiments et des espaces extérieurs ;
- et localiser l’ensemble des personnes qui peuvent y être présentes en distinguant 3 catégories :
- présences permanentes ;
- présences temporaires ;
- flux de personnels entre les différents bâtiments.
Pour chacune des catégories ci-dessus le prestataire devra déterminer, en lien avec [préciser le nom de l’entreprise riveraine], le nombre de personnes, la durée, la fréquence d’occupation et le type de population (personnel de l’entreprise riveraine, prestataires extérieurs, visiteurs…). Pour cette phase, le prestataire pourra s’appuyer sur la description du site fournie en annexe.
## TO1-3 : Identification des mesures alternatives potentielles

Sur la base des phénomènes dangereux retenus en phase TO1-1 et de leur dynamique, de l’état des lieux de l’entreprise réalisée en phase TO1-2 et en s’appuyant sur les tableaux en annexe de la note technique du ministère de la transition écologique et solidaire du 07/11/2017 relative à la mise en œuvre des mesures alternatives des PPRT, le prestataire identifiera les mesures alternatives envisageables parmi les types de mesures suivants :
- alerte et mise à l’abri dans un local de protection ;
- alerte et mise à l’abri dans une zone refuge à l’extérieur derrière un bâtiment ;
- alerte et évacuation hors de la zone de danger ;
- travaux de renforcement des bâtiments ;
- réorganisation des espaces intérieurs et extérieurs ;
- barrières techniques au niveau de l’entreprise riveraine ;
- Une combinaison de plusieurs de ces mesures (par exemple : réorganisation des espaces intérieurs et extérieurs associée à des travaux de renforcement des bâtiments).
Cette phase de l’étude pourra nécessiter des échanges avec les services de l’État et/ou l’exploitant du site à l’origine des risques.

Tranche optionnelle 2 : à retenir uniquement si l’entreprise riveraine souhaite être accompagnée d’un expert pour sélectionner les mesures alternatives les plus adaptées à son activité
## TO2 : Sélection des mesures alternatives les plus « pertinentes »

A partir des tableaux en annexe de la note technique du ministère de la transition écologique et solidaire du 07/11/2017, plusieurs types de mesures alternatives pourront être envisageables en termes d’amélioration de la protection des personnes.
Cette tranche constitue un deuxième niveau d’analyse visant à écarter les mesures envisagées à l’étape 1 qui n’apparaissent pas, à première vue, pertinentes compte tenu du contexte spécifique de l’entreprise (par exemple, il pourra être écarté des mesures d’évacuation si la distance à parcourir est très grande).
Il s’agit également de mettre en évidence les points spécifiques auxquels une attention particulière devra être portée dans l’étude technique préalable des mesures alternatives retenues (par exemple, il pourra s’agir de vérifier la compatibilité entre le temps de mise à l’abri et le temps d’évacuation des populations suite à l’alerte).
Le prestataire réalisera un document de synthèse permettant d’évaluer la pertinence des mesures envisageables en fonction du contexte de l’entreprise, pour permettre à celle-ci de sélectionner les mesures à retenir pour la suite de l’étude.

Il pourra notamment se baser sur des critères :

- d’occupation humaine, en écartant par exemple les bâtiments non occupés ;
- de faisabilité réelle des mesures, en écartant par exemple une mesure d’évacuation si la distance à parcourir semble trop importante ;
- de coût des mesures, en se basant sur des estimations qualitatives à ce stade de l’étude ;
- tout autre critère jugé pertinent pour la sélection des mesures à étudier.

## TF-1 : Description et pré-dimensionnement des mesures alternatives retenues
Cette phase consiste à définir les mesures alternatives permettant d’assurer la protection des personnes.
Les mesures à mettre en place doivent permettre une amélioration substantielle de la protection des populations.
Si le travail de sélection des mesures alternatives a été réalisé en interne : indiquer les mesures retenues, sinon se baser sur les résultats des TO-1 et 2.
A partir des résultats de la TO2,
ou
Les mesures alternatives retenues par l’entreprise riveraine sont les suivantes [Ne retenir que les mesures sélectionnées par l’entreprise riveraine] :
  - l’alerte et la mise à l’abri dans un local de protection ;
  - l’alerte et la mise à l’abri dans une zone refuge derrière un bâtiment ;
  - l’alerte l’évacuation des personnes hors de la zone de dangers ;
  - des travaux de renforcement des bâtiments ; les travaux pourraient également être des travaux de reconstructions de bâtiments qui pourront s’effectuer soit en lieu et place d’un bâtiment existant et pour lequel la reconstruction serait plus pertinente techniquement ou économiquement que le renforcement, soit ailleurs sur l’emprise foncière du site pour diminuer l’exposition aux phénomènes dangereux et permettre la continuité de l’activité pendant les travaux ;
  - une réorganisation des espaces intérieurs et extérieurs  (déplacement de postes de travail ou réorganisation des espaces de stockage) ; celles-ci pourront prendre en compte les contraintes technico-économiques de l’entreprise riveraine (machines non déplaçables ou impératifs de continuité de l’activité par exemple) ;
  - barrières techniques au niveau de l’entreprise riveraine.

L’effet toxique est généralement un phénomène temporisé[3]. Le temps disponible avant observation des effets sur l’entreprise riveraine dépend de la distance entre la source du rejet toxique et l’entreprise riveraine. Ce temps peut être de quelques secondes si l’entreprise riveraine est à proximité, ou de quelques minutes voire plus dès lors que l’établissement à l’origine du risque est éloigné. De plus à l’intérieur du bâtiment, le temps nécessaire pour que le produit pénètre dans le bâti permet également de retarder l’apparition des effets sur les personnes.
[3] Fiche démarche n°1 du Résiguide « Se protéger face aux risques industriels »
La mesure généralement privilégiée est la mise en œuvre de dispositifs de confinement dans les bâtiments (identification et aménagement de locaux de confinement, aménagement de sas d’entrée dans le bâtiment, installation de sanitaires dans les locaux de confinement, identification du cheminement intérieur vers les locaux de confinement, formation du personnel sur les règles comportementales à respecter avant, pendant et après la crise…) en justifiant leur caractère adapté (taille suffisante du local par rapport au nombre de personnes à accueillir notamment).
Le prestataire devra :
- décrire les modalités de l’alerte (entre l’entreprise riveraine et l’entreprise à l’origine du risque et à l’intérieur de l’entreprise riveraine) ;
- décrire les modalités d’information des populations présentes sur le site et de formation des personnes (consignes, fréquence des exercices qui peuvent être menés conjointement avec les exploitants à l’origine des risques, cohérence avec les plans d’urgence existants…) ;
- décrire de manière détaillée (niveau avant-projet sommaire) les mesures retenues par l’entreprise riveraine (caractéristiques des travaux de renforcement, caractéristiques des locaux de protection ou zone refuge, caractéristiques des barrières techniques, schéma de réorganisation des espaces intérieurs/extérieurs…) ;
- justifier leur caractère adapté vis-à-vis des accidents potentiels (dynamique, nature et intensité des effets, distance à parcourir pour se mettre à l’abri...) ;
- évaluer qualitativement l’impact sur la continuité de l’activité pendant la réalisation des travaux ;
- fournir un descriptif de l’évolution dans le temps des mesures permettant de justifier de leur pérennité.
En particulier, pour les mesures de mise à l’abri des personnes, le prestataire devra justifier que la dynamique du phénomène dangereux et de la diffusion de l’alerte offre suffisamment de temps pour organiser la protection des personnes.
Le prestataire devra également le cas échéant proposer des servitudes permettant d’assurer la pérennité des mesures.
Une entreprise riveraine peut être dans certains cas exposée à plusieurs effets qui peuvent se produire soit séparément, soit de manière simultanée ou successive.
Il faut donc veiller à ce que les mesures alternatives retenues pour chaque effet soient compatibles entre elles afin d’assurer au mieux la protection des personnes pour les différents effets en tenant compte de l’ordre de leur apparition.
Il convient notamment en termes de mesures de renforcement du bâti de porter une attention plus particulière à la compatibilité des mesures en cas d’effets combinés surpression/thermique.
Il convient également que les mesures proposées soient cohérentes entre elles (ne pas prévoir une évacuation pour un effet thermique et un confinement pour un effet toxique par exemple).
Tranche optionnelle 3 : Si les mesures retenues sont des travaux de renforcement des bâtiments ou des locaux de protection, une étude de vulnérabilité des bâtiments sera nécessaire pour décrire et pré-dimensionner les mesures.
Si le cahier des charges ne comprend pas les tranches optionnelles 1 et 2 et que l’entreprise a donc fait le choix des mesures alternatives à étudier avant la rédaction de ce cahier des charges, cette tranche optionnelle peut être incluse ou non dans ce cahier des charges.
Par contre, si le cahier des charges comprend les tranches optionnelles 1 ou 2, l’étude de vulnérabilité des bâtiments doit être intégrée au cahier des charges comme une tranche conditionnelle qui sera affermie ou non en fonction du résultat des premières étapes de l’étude.
## TO3 : Étude de la vulnérabilité des bâtiments et des personnes

L’objectif de cette étude est d’évaluer le niveau actuel de protection apportées par les bâtiments à leurs occupants et le cas échéant de définir les mesures (travaux de renforcement du bâti, local de protection …) à mettre en œuvre pour améliorer la protection des personnes. Pour l’effet toxique, la mesure privilégiée pour assurer la protection des personnes est le confinement à l’intérieur des bâtiments dans un local dédié. L’étude de vulnérabilité consiste donc à identifier les possibilités d’aménager un local de confinement dans chaque bâtiment et à définir les travaux à réaliser pour mettre en œuvre cette stratégie de protection des personnes.
L’étude de vulnérabilité permet d’évaluer la capacité du bâtiment à protéger les personnes ou la nécessité de renforcement.
Elle s’appuie sur :
– la caractérisation de la sollicitation ;
– la caractérisation des bâtiments avec l’identification d’une ou de plusieurs pièces de	confinement ;
– une modélisation pour définir le taux de perméabilité à respecter ;
– le diagnostic de confinement.
Le diagnostic de confinement est une étude de vulnérabilité aux effets toxiques d’un bâtiment pour lequel l’objectif cible à atteindre est déterminé en valeur de niveau de perméabilité à l’air de la pièce de confinement à ne pas dépasser. Il repose sur une mesure initiale de la perméabilité à l’air de la pièce choisie.
Le prestataire devra dans un premier temps caractériser les phénomènes dangereux toxiques impactant l’entreprise riveraine.
Il pourra s’appuyer sur les données fournies par l’industriel à l’origine des risques ou les services de l’État, à savoir :
- nature des produits dispersés ;
- zones d’intensité des effets toxiques et concentrations de produits dispersés dans l’air correspondantes en ppm ;
- type de phénomène (ruine de capacité, fuite alimentée, évaporation de nappe, fumées d’incendie) ;
- concentrations maximales admissibles pour l’exposition des personnes pendant 2 heures en ppm ;
- conditions météorologiques retenues (stabilité atmosphérique, vitesse du vent et température extérieure) ;

- localisation des installations à l’origine des phénomènes dangereux toxiques, avec une précision permettant de déterminer le plus justement possible l’exposition des différentes façades des bâtiments conformément à la norme NF EN 15242.
Le prestataire devra calculer pour chaque bâtiment la sollicitation produite par les phénomènes dangereux retenus et impactant le bâtiment. En particulier, pour les zones d’intensité très grave, le prestataire devra calculer la concentration de produit dispersé dans l’air au droit de l’entreprise riveraine.
Le prestataire pourra le cas échéant et s’il le juge opportun tenir compte de la topographie ou des obstacles qui peuvent être rencontrés entre le site à l’origine des risques et l’entreprise riveraine dans l’évaluation de la sollicitation s’appliquant sur ces bâtiments. Les méthodes utilisées devront être décrites de manière détaillée et validées, les résultats obtenus détaillés et justifiés.
Des éléments de la topographie et des obstacles présents entre la source des phénomènes dangereux et les bâtiments de l’entreprise riveraine peuvent être pris en compte. Les calculs effectués pour déterminer les effets des phénomènes dangereux lors de l’élaboration du PPRT n’ont pas pris en compte la nature du terrain, les potentiels obstacles naturels et anthropiques présents entre l’établissement à l’origine des risques et l’entreprise riveraine. Ces éléments peuvent avoir une influence sur les effets calculés au niveau de l’entreprise riveraine, car ils peuvent arrêter totalement ou partiellement un effet.
Ces éléments peuvent avoir une influence sur les effets calculés au niveau de l’entreprise riveraine, car pour les effets toxiques, le relief associé aux propriétés physiques du gaz (notamment la densité), permet de réajuster les effets réels au niveau des entreprises riveraines.
Le prestataire sélectionnera les phénomènes dangereux à retenir pour l’étude et justifiera son choix. Il calculera pour chaque bâtiment le taux d’atténuation cible retenu comme le plus majorant permettant la réduction suffisante des concentrations parmi l’ensemble des phénomènes dangereux présents.
Le prestataire devra ensuite caractériser le bâti, c’est-à-dire pour chaque bâtiment :
- déterminer l’orientation du bâtiment par rapport aux sources des effets toxiques et celle de l’exposition de ces façades ;
- retenir une valeur de leur perméabilité à l’air par défaut, à partir d’une approche visuelle de l’état de l’enveloppe des bâtiments ou réaliser une mesure ;
- repérer les entrées dans le bâtiment ;
- déterminer les caractéristiques des systèmes de flux d’air volontaires présents dans tout le bâtiment, notamment des ventilations ;
- déterminer les locaux de confinement pour chaque bâtiment permettant la mise à l’abri des personnes ;
- mesurer la perméabilité à l’air initial des locaux de confinement, lorsque cela est possible de par leur préexistence, repérer et identifier les fuites ;
- localiser les sanitaires et points d’eau dans les bâtiments.
Le prestataire devra par la suite analyser la vulnérabilité de chaque bâtiment face à ces sollicitations, c’est-à-dire déterminer si le bâti assure en l’état la protection de ses occupants. Cette analyse pourra nécessiter des modélisations des transferts d’air dans le bâtiment destinées à déterminer le niveau de perméabilité à l’air maximale pour chaque local de confinement permettant de respecter le taux d’atténuation caractérisant la sollicitation déterminée pour le bâtiment.

Le prestataire fournira :

- une description des bâtiments ;
- la méthode, les hypothèses de calcul et les résultats concernant les sollicitations sur le bâtiment, le niveau de protection offert par le bâtiment et les conclusions.
Les méthodes utilisées devront être décrites et validées, les résultats obtenus détaillés et justifiés. Le prestataire devra notamment préciser les références précises de l’outil de calcul.
Le prestataire rédigera une synthèse qui présentera pour chaque bâtiment, la liste des effets retenus, le dispositif de confinement retenu et les travaux à réaliser pour permettre et le confinement et assurer son efficacité
Si une étude de vulnérabilité a été réalisée sur au moins une partie des bâtiments, elle sera fournie au prestataire qui pourra s’en servir comme base de référence.
Il faudra indiquer les limites de son utilisation en précisant :
– sa date de réalisation ;
– l’évolution des phénomènes dangereux et du bâti depuis la réalisation de cette étude.
Il est en outre recommandé de joindre en annexe une synthèse de cette étude.
## TF-2 : Évaluation de l’efficacité et du coût des mesures alternatives retenues
Les mesures alternatives sont prescrites dans la limite des dépenses qui seraient engagées en cas de délaissement ou d’expropriation, il convient donc de pouvoir comparer le coût des mesures à ce montant.
Pour chacune des mesures proposées, le prestataire devra :
évaluer « l’amélioration de la protection » apportée par la mise en œuvre des mesures alternatives ;
L’évaluation de « l’amélioration de la protection » apportée par les mesures retenues par [l’entreprise riveraine] pourra s’appuyer sur une comparaison avant et après mise en œuvre des mesures au regard notamment :
- du nombre de personnes exposées (en prenant en compte les présences permanentes, les présences temporaires et les flux de personnes entre les bâtiments selon la durée et la fréquence d’exposition) ;
- des niveaux d’intensité auxquels les personnes sont exposées ;
- de la probabilité que les personnes soient exposées aux effets d’un phénomène dangereux.
- estimer le coût de la mesure (coûts facturables incluant investigations préalables, travaux et prestations intellectuelles…) ;
Le prestataire devra estimer le coût des mesures alternatives à mettre en œuvre sur la base de devis ou d’une estimation réalisée par un expert compétent.
Si les mesures retenues comprennent des mesures de réorganisation interne du site qui conduiraient à laisser à l’abandon certains bâtiments vulnérables, le coût de la démolition de ces bâtiments devra être estimé (y compris déconnexion des réseaux et mise en sécurité).
Si le coût des mesures foncières n’a pas été fourni au prestataire, il devra en proposer une estimation.
Le prestataire devra effectuer un comparatif entre le coût des mesures alternatives et le coût des mesures foncières.
Le prestataire devra également estimer le délai nécessaire pour que les mesures proposées soient opérationnelles (délai de réalisation des travaux, de mise en œuvre des procédures, de formation des employés…).
## TF-3 : Rédaction de l’étude technique préalable
Le prestataire devra rédiger l’étude technique préalable qui permettra aux services de l’État d’instruire la proposition de mesures alternatives et d’évaluer la pertinence de ces mesures au regard de l’« amélioration substantielle de la protection des populations ». Celle-ci devra notamment contenir les éléments a minima listés dans la note technique du 7 novembre 2017 (rappelés en annexe). Il convient de prêter une grande attention aux justifications des mesures retenues et de leurs coûts.
# Données disponibles pour la réalisation de l’étude
Afin de disposer de toutes les données permettant de caractériser les phénomènes dangereux impactant [nom de l’entreprise riveraine], le prestataire pourra se rapprocher de l’industriel à l’origine des risques et des services de l’État (DDT/DREAL) qui pourront lui fournir les informations dont ils disposent dans l’étude de dangers des installations à l’origine des risques pour les phénomènes dangereux étudiés. Pourront également être fournies les cartes d’aléas tous types d’effets confondus et par type d’effet, ainsi que les cartes d’intensité (sous format numérique SIG [mapinfo, QGIS]).
# Documents de référence
- Note technique du 7 novembre 2017 relative à la mise en œuvre des mesures alternatives des PPRT ;
- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux PPRT dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
La méthode de travail développée par le prestataire devra être conforme aux guides techniques sur les PPRT et pourra s’appuyer sur les documents suivants :
- Résiguide « Se protéger face aux risques industriels, entreprises riveraines de sites Seveso seuil haut » – INERIS/ AMARIS – Juin 2017 ;
- Guide de réalisation des diagnostics de la vulnérabilité de l’habitat existant face aux risques technologiques – CEREMA/INERIS – Juillet 2016 ;
- Complément technique : effet toxique – CEREMA/INERIS – Juillet 2008;
- Référentiel de travaux de prévention des risques technologiques dans l’habitat existant – CEREMA/INERIS – Octobre 2016.
# Réunions et livrables de l’étude
Il s’agit là de propositions de rédaction pour les volets du cahier des charges qui ne relèvent pas de l’aspect technique de l’étude et qui sont donc à définir par l’entreprise riveraine en concertation avec les services de l’État.
La prestation comprendra :
- une réunion de lancement au démarrage de la prestation ;
- une visite du site ;
- une réunion à la fin de la tranche optionnelle 2 ;
- une réunion en fin de phase TF-2 ;
- une réunion de présentation des résultats aux services de l’État (phase TF-3).
Le prestataire pourra proposer des réunions supplémentaires et leur coût associé.

Les livrables à fournir dans le cadre de cette étude sont :
- un rapport provisoire à la fin de chaque phase ;
- un rapport final reprenant les différents rapports en version définitive ;
- l’étude technique préalable, qui pourra être transmise aux services de l’État pour leur permettre d’instruire la proposition de mesures alternatives ;
- un « Résumé non technique » qui sera expurgé de toutes les méthodes de calculs ou de modélisation que le titulaire ne souhaite pas voir diffusées. Le « Résumé non technique » devra cependant être auto-portant et devra pouvoir être utilisé sans recours systématique au rapport final complet de l’étude.
Pour le bon déroulement de la prestation et le suivi de l’étude, des éléments ponctuels pourront être envoyés en cours d’étude en format informatique.
Le rapport final sera fourni en deux exemplaires papier et en format informatique (Office ou Open office).

# Calendrier prévisionnel
Il s’agit là de propositions de rédaction pour les volets du cahier des charges qui ne relèvent pas de l’aspect technique de l’étude et qui sont donc à définir par l’entreprise riveraine en concertation avec les services de l’État.
Le délai d’exécution total de l’étude est de [compléter par le nombre de mois], à compter du début de l’étude, qui seront répartis suivant un planning à fournir par le prestataire.
Ce délai comprend les périodes de validation du maître d’ouvrage. Le délai de validation des documents produits, par le maître d’ouvrage, ne pourra dépasser [compléter par le nombre de semaines], ce délai étant inclus dans le délai d’exécution total de l’étude.
Le maître d’ouvrage adresse une lettre au titulaire pour valider chaque phase du marché.
# Exploitation et utilisation des données en annexe
Il s’agit là de propositions de rédaction pour les volets du cahier des charges qui ne relèvent pas de l’aspect technique de l’étude et qui sont donc à définir par l’entreprise riveraine en concertation avec les services de l’État.
Le prestataire pourra utiliser les données et informations fournies en annexes, sous l’expresse condition de citer les sources et les crédits photos des données qu’il ré-exploitera.
Les données utilisées dans le cadre de cette étude ne pourront en revanche en aucun cas être transmises à des tiers.

# Annexes
En annexe, il sera nécessaire de joindre :
– Vue aérienne du site ;
– Plan masse du site ;
– Carte d’intensité de l’effet toxique sur le site de l’entreprise riveraine ;
– Description des bâtiments et des espaces extérieurs du site avec une photo en précisant pour	chacun d’entre eux, son usage (bureau, atelier, stockage…), les caractéristiques de l’effet toxique	auquel ils sont exposés et la structure des bâtiments (bâtiment en acier, en béton …) ;
– Précision sur la réalisation du calcul du niveau de perméabilité à l’air requis en vue d’atteindre le	coefficient d’atténuation cible (ci-jointe) ;
– Précision sur le mode d’opératoire de la mesure de perméabilité à l’air réalisée sur les locaux de	confinement (ci-jointe) ;
– Synthèse de l’étude de vulnérabilité si elle a déjà été réalisée ;
– Liste des éléments à fournir à l’appui d’une proposition de mesures alternatives (cf annexe n°1 de	la note d’aide à la rédaction d’un cahier des charges d’une étude préalable de définition de mesures	alternatives)
Il peut être également fourni une carte qui fait la synthèse de l’occupation des bâtiments du site (postes de travail permanents, occupation temporaire, stockage sans poste de travail permanent, activité non déplaçables. …).

Annexe n°[X] : Précision sur la réalisation du calcul du niveau de perméabilité à l’air requis en vue d’atteindre le coefficient d’atténuation cible

Objet du calcul :
Le calcul permet de définir l’exigence d’étanchéité à l’air que doit respecter un local de confinement situé dans un bâtiment, afin de satisfaire le taux d’atténuation cible (Att%) fixé dans le règlement du PPRT.
Un outil de modélisation aéraulique permettant de simuler la pénétration des polluants dans le bâtiment est mis en œuvre pour ce calcul.
Rendus attendus :
- La valeur maximale de la perméabilité à l’air du local de confinement, exprimée en taux de renouvellement d’air sous 50 Pascals (n50), permettant d’atteindre le taux d’atténuation cible (Att %) prescrit aux PPRT ;
- Les courbes d’évolution des concentrations extérieures, dans le local de confinement et dans les différentes zones modélisées du bâtiment, pendant la période de 2 heures ;
- Un rapport relatif aux hypothèses retenues pour le calcul :
- hypothèses « figées »relatives à l’outil de calcul utilisé,
- hypothèses « non figées » relatives aux données d’entrée de l’outil de calcul.
Les éléments à respecter pour ces deux types d’hypothèses sont issues du « Complément technique relatif à l’effet toxique – CETE de Lyon/CERTU/INERIS – version 1.1 (3 octobre 2013) », et sont reportés ci-dessous :
1- Exigences à respecter sur l’outil de modélisation (hypothèses figées) :
L’outil de modélisation des échanges aérauliques à mettre en œuvre, permettant de simuler la pénétration du nuage toxique dans le bâtiment et les locaux de confinement, n’est pas imposé. Cependant devront être systématiquement fourni à l’appui des calculs :
une justification de toutes les hypothèses « figées » concernant les échanges aérauliques conduisant au calcul de l’étanchéité à l’air des locaux de confinement, portant sur :
    1. la représentation du bâtiment ;
    2. la prise en compte des flux d’air volontaires ;
    3. la méthode de calcul de la vitesse de vent au droit du bâtiment, à partir de la vitesse météorologique donnée ;
    4. le calcul de la pression due au vent au niveau des défauts d’étanchéité, notamment sur l’utilisation des coefficients de pression ;
    5. l’expression des débits à travers les défauts d’étanchéité à l’air ;
    6. la répartition de la valeur d’étanchéité à l’air en paroi par rapport à la valeur pour l’enveloppe de chaque zone ;
    7. la répartition des défauts d’étanchéité sur les parois ;
    8. le calcul numérique des débits inter-zones ;
    9. le calcul numérique des concentrations des zones.
un rapport de validation donnant les écarts sur les débits et sur les concentrations, par rapport au calcul effectué avec le logiciel CONTAM[4], sur les ‘‘cas test’’ décrits dans le document du CETE de Lyon (Cerema Centre-Est depuis le 01/01/2014) : « Modélisation des transferts aérauliques en situation de confinement – Bases théoriques et éléments de validation ».
[4] L’outil CONTAM est un outil de simulation des transferts aérauliques développé par Walton (1997) accessible sur le site du National Institute of Standards and Technologies (NIST)
2- Exigences à respecter sur les données d’entrées (hypothèses non figées) :
Le calcul est réalisé avec les hypothèses suivantes, prises en entrée de l’outil de modélisation. Ces hypothèses sont explicitement rappelées dans un rapport technique accompagnant le rendu :
- la représentation géométrique du bâtiment (en surfaces et volumes) : le bâtiment est modélisé en plusieurs zones reconnues comme influant de manière prépondérante le calcul des échanges aérauliques ;
- les valeurs de la perméabilité à l’air du bâtiment :
      - par défaut, les valeurs à retenir pour l’enveloppe du bâtiment sont les suivantes :
              - pour les bâtiments de type résidences d’accueil, hôtels, restaurants, d’enseignement, établissements sanitaires : Q4PA-surf = 10 m3/h/m²,
              - pour les bâtiments à usage autre (industries, salles polyvalentes, salles de sports, surfaces commerciales) : Q4PA-surf = 30 m3/h/m².
      - la prise en compte de valeurs plus faibles peut être retenue si les deux conditions suivantes sont respectées simultanément :
    - un certificat de mesure conforme à la norme NF EN ISO 9972 et au guide d’application FD P 50-784 permet de justifier de la valeur d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment,
    - l’ouvrant ayant servi à la mesure subit un traitement de son étanchéité à l’air.
      - la valeur de la perméabilité à l’air des combles : Q4PA-surf = 30 m3/h/m².
Nota : si l’intégrité de l’enveloppe du bâtiment n’est pas assurée (par exemple à cause d’effets concomitants thermiques ou de surpression) alors les locaux de confinement sont modélisés en une seule zone sans enveloppe de bâtiment, ou en retenant des valeurs plus élevées de la perméabilité à l’air du bâtiment et des combles (atteinte de l’étanchéité). Ces dernières hypothèses sont alors à justifiées.
la durée du confinement prise égale à 2 heures,
- le taux d’atténuation cible fixé par le règlement du PPRT (Att%),
- la condition atmosphérique fixée au PPRT (sinon se rapprocher de la DREAL ou de la DDT locale pour en avoir communication),
- la longueur de rugosité du terrain avoisinant le bâtiment,
- la température intérieure de service,
- la température extérieure : elle est égale à celle des études de danger, soit :
      - 20°C pour les conditions de stabilité A à E,
      - 15°C pour la condition F.
La valeur n50 calculée sera issue d’un double calcul, en retenant la plus faible valeur des deux calculs suivants : / un calcul réalisé avec la température extérieure des études de danger (ci-dessus), / un calcul réalisé avec une température extérieure égale à la température intérieure prise du bâtiment.

Utilisation de l’outil de modélisation « CONFINE »
Le ministère en charge des risques a soutenu le développement de l’outil « CONFINE »[5] par le CETE de Lyon et l’INERIS. Cet outil de modélisation des échanges aérauliques remplit les exigences à respecter sur l’outil de calcul. L’utilisation de l’outil « CONFINE » pour le calcul des valeurs n50 dispense des justifications des exigences sur l’outil (point 1).
[5] L’outil « CONFINE » est disponible sur le site de l’INERIS, à l’adresse suivante :http://primarisk.ineris.fr
L’outil « CONFINE » est utilisable uniquement par les personnes[6] ayant suivi la formation relative à son utilisation, délivrée par le Cerema Centre-Est, pour les bâtiments non résidentiels.
[6] Liste accessible depuis le site national PPRT : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html
Les utilisateurs devront justifier du suivi de cette formation (certificat nominatif).
Le rapport complet délivré par l’outil « CONFINE » est entièrement joint à l’appui du calcul.

Annexe n°[X] : Précision sur le mode d’opératoire de la mesure de perméabilité à l’air réalisée sur les locaux de confinement

Ce document s’applique aux mesures initiales de locaux de confinement pouvant être réalisées dans le cadre de diagnostics de vulnérabilité de bâtiment existants, et aux mesures réalisées généralement après travaux de renforcement, permettant de déterminer le niveau final de la perméabilité à l’air de ces locaux.
Réalisation de la mesure
La mesure de perméabilité à l’air des locaux de confinement est exécutée conformément à la norme NF EN ISO 9972 traitant de la performance énergétique des bâtiments (AFNOR - octobre 2015), et aux dispositions du guide d’application FD P50-784 (juillet 2016) qui sont expressément visées au présent document.
Les dispositions de la norme et du guide sont complétées par les précisions suivantes qui portent sur :
- les définitions : indicateur à retenir, volume intérieur ;
- la méthode utilisée et la préparation du bâtiment et du local testé ;
- le mode opératoire de la mesure ;
- l’expression des incertitudes sur les valeurs mesurées.

Définitions :
- L’indicateur à retenir est le taux de renouvellement d’air sous une différence de pression de 50 Pascals (paragraphe 6.3.2 de la norme), il est noté n50 .
- Le volume intérieur à prendre en compte pour le calcul du « n50 » est le volume intérieur de l’ensemble du local testé (paragraphe 6.1.1 de la norme), il est noté V . Il peut comprendre plusieurs pièces communicantes. Le volume des placards, et celui des plénums en cas de faux plafonds non étanches à l’air, sont comptés.
Méthode utilisée, préparation du bâtiment et du local testé :
La méthode utilisée pour la mesure de la perméabilité à l’air des locaux de confinement est la méthode 3 (paragraphe 5.2.1 de la norme).
Tous les espaces et pièces du bâtiment auquel se rapporte le local testé, situés et en contact direct autour du volume de celui-ci, sont mis à la même pression atmosphérique que l’extérieur. Ouvrir pour cela les fenêtres ou portes de ces espaces, donnant sur l’extérieur. Le rapport d’essai précisera les dispositions prises.
Les ventilations et autres systèmes volontaires de transfert d’air sont arrêtés dans tout le bâtiment. Les siphons présents dans les locaux testés sont remplis (paragraphe 5.2.2 de la norme).
Les portes de placards et les portes de communication entre pièces pouvant composer le local de confinement, sont maintenues ouvertes (paragraphe 5.2.4 de la norme).
Pour les besoins de la méthode 3 appliquée à l’objet de l’essai, les autres dispositions prises sont celles du local dans son état en situation de confinement en considérant les dispositifs installés activés. Tout ce qui relève uniquement de règles comportementales complémentaires (installation d’adhésif pendant le confinement selon les matériels à disposition) ne doit pas être pris en compte au stade de la mesure.
Les ouvertures intentionnelles de l’enveloppe du local testé (paragraphe 5.2.3 de la norme) sont conditionnées comme suit :
- les fenêtres, portes et trappes sont fermées ;
- les ouvertures de ventilation naturelle, mécanique ou de conditionnement d’air débouchant dans le local sont conditionnées comme suit :
  - pour la réalisation de mesure initiale :
    - elles sont colmatées si elles ne disposent pas de dispositif d’obturation ;
    - elles sont simplement fermées dans le cas contraire.
  - pour la réalisation de mesure du niveau final de perméabilité à l’air :
    - elles sont simplement fermées au moyen des dispositifs d’obturation pouvant être mis en place ;
    - si une ouverture est un terminal d’un réseau de ventilation équipé de dispositif de fermeture automatique (clapet par exemple), il est laissé dans sa position de fermeture automatique à l’arrêt de la ventilation, et l’ouverture est laissée ouverte ;
    - si une ouverture ne possède aucun dispositif de fermeture, elle doit être laissée ouverte, sauf si le diagnostic des travaux à clairement précisé un autre moyen de l’obturer en cas de confinement, suivre alors les dispositions prévues présentes dans le local ;
    - les systèmes d’étanchéité des bas de porte (portes d’entrée dans le local sauf celle pouvant servir pour l’appareillage de la mesure) sont activés s’ils sont manuels, ils sont laissés en leur état « porte fermée » s’ils sont automatiques ;
- les autres ouvertures non destinées à la ventilation ou au conditionnement d’air sont fermées si elles disposent d’un dispositif de fermeture, sinon laissées en l’état ;
- ne pas prendre de mesures supplémentaires pour améliorer l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du local.
Dans le cas de mesures complémentaires aux mesures initiales, destinées à approcher la valeur n50 du local testé selon les travaux de renforcement envisagés, tout colmatage supplémentaire est admis. Ces mesures sont alors seulement des éléments d’appréciation pour l’opérateur pour les prescriptions de travaux, elles ne font pas l’objet de rapport d’essai.

Mode opératoire de la mesure :
En complément du paragraphe 5.1.1 de la norme NF EN ISO 9972, l’opérateur :
- veille au choix du mode opératoire choisi (dépressurisation ou pressurisation) notamment en cas de présence de clapet automatique de fermeture placé sur un réseau de ventilation, de conditionnement d’air ou autre système volontaire de transfert d’air (hotte par exemple), débouchant dans le local testé ;
- décide du choix d’implantation du système de mesure, fonction de l’appareillage utilisé et des conditions in-situ, ce choix est précisé dans le rapport de mesure.
Les étapes du mode opératoire de la mesure de la perméabilité à l’air des locaux de confinement sont précisées aux articles du paragraphe 5.3 de la norme NF EN ISO 9972, complétés par :
- paragraphe 5.3.1 – Contrôle préliminaire
  - le contrôle repose sur l’intégralité de l’enveloppe du local testé ;
  - aucun colmatage manquant ou défectueux n’est effectué pour l’essai, autre que sur les ouvertures de ventilation naturelle, mécanique ou de conditionnement d’air comme précisé au point 2 ci-avant ;
- paragraphe 5.3.2 – Température et vent
  - les dispositions du paragraphe 5.3.2 du FD P50-784 s’appliquent à la mesure de la perméabilité à l’air des locaux de confinement ;
  - les températures sont relevées à l’intérieur du local de confinement et à l’extérieur du bâtiment ;
- paragraphe 5.3.3 – Différence de pression à débit nul
  - les dispositions du paragraphe 5.3.3 du FD P50-784 s’appliquent à la mesure de la perméabilité à l’air des locaux de confinement.
- paragraphe 5.3.4 – Séquence de différences de pression
  - les dispositions du paragraphe 5.3.4 du FD P50-784 s’appliquent à la mesure de la perméabilité à l’air des locaux de confinement.

Expression des incertitudes sur les valeurs mesurées
La norme NF EN ISO 9972 recommande une méthode en son annexe C pour estimer l’intervalle de confiance pour les valeurs de débit de fuite d’air à une variation de pression donnée . Cette méthode permet de déterminer les valeurs q50,min et q50,max représentant les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance à 95 % du débit à 50 Pa.
En complément du paragraphe 8.2 de la norme NF EN ISO 9972, l’incertitude du volume intérieur du local testé est égale à 3 % si le calcul a été réalisé à partir de plans jugés conformes à la réalité, ou si le volume a été mesuré avec précision in situ. Ce pourcentage peut être augmenté jusqu’à 10 % lorsque les plans ne sont pas jugés fiables, ou lorsque la mesure sur place présente des difficultés.
Cette incertitude est nommée σv .
En complément du paragraphe 8.3 de la norme NF EN ISO 9972, l’intervalle de confiance à 95 % sur le débit de fuite à 50 Pa, notée σq50 , est estimé avec l’équation suivante :

 q50.max – q50.min

 σq50 =

2 * q50

Par convention, l’incertitude globale sur le taux de renouvellement d’air à 50 Pa (n50),notée σn50 , est estimée par l’équation suivante :

 σn50 = ( σq50 + σV )
2
2
1/2

Le rapport d’essai
Le rapport d’essai est structuré conformément au chapitre 7 du guide d’application FD P50-784. Il comprend les éléments mentionnés, complétés ou modifiés de ses paragraphes 7.1 à 7.8 successifs, selon les dispositions suivantes :
7.1. Information sur l’essai et le matériel
Les informations à fournir à cette rubrique sont :
les informations sur le bâtiment sur l’unité de logement ou d’usage objet du dispositif de confinement, et sur le local testé lui-même
Les renseignements à fournir sont :
- la date de l’essai ;
- l’adresse du bâtiment, l’année de construction, la typologie (maison individuelle, bâtiment collectif d’habitation, commerce, bureau, industrie, service, mixte, type d’établissement....), s’il s’agit d’un bâtiment existant ou d’un projet neuf (préciser alors le numéro de l’autorisation d’urbanisme) ;
- la situation dans le bâtiment de l’unité d’usage objet du dispositif de confinement, s’il y a lieu (cas de logement individuel, bureaux, commerce, etc, dans un bâtiment accueillant d’autres lieux d’usage) ;
- la pièce (ou la composition de l’ensemble des pièces attenantes et communicantes) retenue pour le local de confinement objet de la mesure, sa situation « abritée » ou « exposée » aux sources du site industriel ;
- le volume V du local ainsi testé, accompagné d’une estimation de son incertitude σv ;
- l’objectif « n50 cible » à respecter en matière de perméabilité à l’air.
les informations sur le client
Les renseignements à fournir sont le nom et l’adresse de la personne ou de la société qui commande la mesure, et son rôle dans l’opération. Il peut s’agir du propriétaire, de l’occupant ou du gestionnaire des lieux, mais aussi d’un bureau d’étude ou d’un diagnostiqueur.
les coordonnées de la société réalisant les mesures de perméabilité à l’air
Les renseignements à fournir sont le nom de l’intervenant et le nom de la société, adresse, téléphone, adresse électronique, ainsi que les éléments liés à la qualification 8711 « Qualibat » si l’intervenant en est titulaire, ou l’équivalence.
la méthode d’essai
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.1.4 du FD P50-784.
La méthode retenue pour l’essai est la méthode 3.
l’objet de l’essai
L’essai est destiné à mesurer la perméabilité à l’air de locaux destinés au confinement de personnes, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions relatives à la protection des personnes vis-à-vis de risque d’effets toxiques en lien avec un PPRT, et à identifier les défauts de leurs enveloppes.
Deux situations sont à prendre en compte[7] :
[7] Le conditionnement des ouvertures de ventilation dans le local de confinement est notamment différent selon la situation de l’essai
- l’essai sert à déterminer le niveau initial de perméabilité à l’air du local testé, et à identifier les défauts de son enveloppe, il est réalisé dans le cadre d’un diagnostic de vulnérabilité ;
- l’essai sert à déterminer le niveau final de perméabilité à l’air du local de confinement testé, il est généralement réalisé après des travaux de renforcement et permet l’identification des fuites résiduelles.
le matériel utilisé
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.1.6 du FD P50-784.

7.2. Essai selon la norme NF EN ISO 9972, méthode 3
Températures et conditions climatiques
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.2.1 du FD P50-784.
Synthèses des pressions à débit nul
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.2.2 du FD P50-784.
Résultats en dépressurisation et/ou en pressurisation
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.2.3 du FD P50-784.
Exploitation des données mesurées
Le rapport précise à ce chapitre les coefficients :
- Cenv, CL, n ainsi que leurs intervalles de confiances à 95 % calculés selon l’annexe informative C de la norme NF EN ISO 9972 ;
- la valeur du débit de fuite à 50 Pa (q50 ) ainsi que son intervalle de confiance à 95 %, σq50 , calculé selon le point 4 « Expression des incertitudes sur les valeurs mesurées » du chapitre « Réalisation de la mesure » ci-avant ;
- le taux de renouvellement d’air à 50Pa (n50), ainsi que son intervalle de confiance à 95 %, σn50 , calculé selon le point 4 « Expression des incertitudes sur les valeurs mesurées » du chapitre « Réalisation de la mesure » ci-avant.
Enregistrement des critères de la norme NF EN ISO 9972
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.3.5 du FD P50-784.

7.3 Analyse des résultats
Perméabilité à l’air sous 50 Pa
Cette rubrique situe l’indicateur « n50 mesuré » par rapport à l’objectif « n50 cible » à respecter pour le local testé en matière de perméabilité à l’air.
Diagnostic qualitatif de l’enveloppe
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.3.2 du FD P50-784.

7.4 Commentaires généraux
Cette rubrique comprend les justifications de non-respect éventuel des critères de la norme.
Elle comprend également toute autre information jugée pertinente pour la compréhension du rapport.

7.5 État des ouvertures du bâtiment et du local testé pendant l’essai
Cette rubrique précise l’état en cours d’essai :
- des systèmes de ventilations du bâtiment et des autres systèmes volontaires de transfert d’air,
- des ouvertures des espaces du bâtiment situés autour du volume du local testé,
- des ouvertures du local testé,
en s’appuyant sur les dispositions précisées au point 2 (Méthode utilisée, préparation du bâtiment et du local testé) du chapitre « Réalisation de la mesure » ci-avant.

7.6 Courbes des débits de fuites
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.6 du FD P50-784.

7.7 Pressions à débit nul
Le rapport contient les éléments du paragraphe 7.7 du FD P50-784.

7.8 Informations supplémentaires
Cette partie contient toute information supplémentaire jugée pertinente.